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                Реле промежуточное герконовое серии РПГ.    
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Реле промежуточное герконовое  применяется в схемах автоматики и управления с источниками питания на напряжения 12, 15, 24, 48, 60, 110 и 220В постоянного тока или выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300Гц без применения фильтра или выпрямленного с фильтром, обеспечивающего пульсацию не более 6%, а также на напряжение 280В постоянного тока для питания от источника 220В переменного тока с выпрямлением по мостовой схеме с фильтром и пульсациями не более 6 %.

     Выполнено в неразборном корпусе, который максимально защищает внутренние части  от воздействия внешней среды.

     Имеются варианты исполнения со световой индикацией включенного состояния (светодиод), встроенной RC-цепью.

Реле предназначены для установки в комплектных устройствах

Присоединение реле к внешним цепям осуществляется пайкой к контактам реле.

                                         Характеристики некоторых типов реле:

                                                          Реле РПГ-9 05401

       Напряжение питания 12, 24, 110 В (возможно изготовление на другие значения напряжения на заказ)
Реле надежно работают при отклонениях напряжения питания катушки от 0,85 до 1,1 Uном.

	Время срабатывания реле
	мс
	от 6 до 10

	Номинальный ток контактов
	А
	4

	Номинальное напряжение контактов
	В
	250

	Рабочие токи контактов
	А
	от 0.001 до 4

	Рабочие напряжения контактов
	В
	от 6 до 250

	Максимальная коммутируемая мощность
	Вт
	250 

	Механическая износостойкость (не менее)
	циклов
	6 млн.
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       Схема принципиальная электрическая реле РПГ-9 05401

           Реле РПГ 010611

       Напряжение питания 12, 24, 110 В (возможно изготовление на другие значения напряжения на заказ)
Реле надежно работают при отклонениях напряжения питания катушки от 0,85 до 1,1 Uном.

	Время срабатывания реле
	мс
	от 2 до 6

	Номинальный ток контактов
	А
	2

	Номинальное напряжение контактов
	В
	300

	Рабочие токи контактов
	А
	от 0.00001 до 2

	Рабочие напряжения контактов
	В
	от 0,05 до 300

	Максимальная коммутируемая мощность
	Вт
	30

	Механическая износостойкость (не менее)
	циклов
	До 100 млн.
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       Схема принципиальная электрическая реле РПГ 010611.






                                НПО “Партнер






                                Тел. 8(4812) 400-712






                                Тел./факс 8(4812) 62-23-86





                                www.sc-electronics.narod.ru







         Смоленск 2007 г.
_1246968271.unknown

_1245478044.unknown

